## TF FINAL (hidden)
[6 empty] | Actuals | Actuals | # TF's in parallel
Sub | voltage | Bay | Rating | Connection? | Notional N-1 Ratings | Summer | Winter | N-1 Connection?
Angas Creek | 132/33 | TFBAY1 | 28.3 | Y | 14.15 | 9.606 | 20.011 | 2
Angas Creek | 132/33 | TFBAY2 | 28.3 | Y | 14.15 | 8.653 | 9.641 | 2
Ardrossan West | 132/33 | TFBAY1 | 13.2 | Y | 6.6 | 6.324 | 9.621 | 2
Ardrossan West | 132/33 | TFBAY2 | 13.2 | Y | 6.6 | 6.44 | 8.215 | 2
Baroota | 132/33 | TFBAY1 | 11.8 | Y | 11.8 | 5.729 | 3.889 | 1
Berri | 132/66/11 | TFBAY1 | 68.9 | Y | 34.45 | 30.079 | 20.982 | 2
Berri | 132/66/11 | TFBAY2 | 68.9 | Y | 34.45 | 26.938 | 23.902 | 2
Blanche | 132/33 | TFBAY2 | 58 | Y | 29 | 30.285 | 33.578 | 2
Blanche | 132/33 | TFBAY1 | 76.8 | Y | 38.4 | 71.5 | 28.975 | 2
Brinkworth | 132/33 | TFBAY5 | 12.3 | Y | 6.15 | 5.068 | 3.867 | 2
Brinkworth | 132/33 | TFBAY6 | 12.3 | Y | 6.15 | 5.016 | 3.601 | 2
Brinkworth | 275/132 | TFBAY3 | 200 | Tie | 120.759 | 66.834 | 140.026 | 1
Bungama | 275/132 | TFBAY2 | 200 | Tie | 161.268 | 71.359 | 75.657 | 1
Bungama | 132/33 | TFBAY3 | 64 | Y | 32 | 21.74 | 28.118 | 2
Bungama | 132/33 | TFBAY4 | 64 | Y | 32 | 21.238 | 28.242 | 2
Cherry Gardens | 275/132 | TFBAY1 | 160 | Tie | 90.6157 | 43.038 | 54.086 | 1
City West | 275/66 | TFBAY1 | 300 | Y | 150 | 183.355 | 94.698 | 2
City West | 275/66 | TFBAY2 | 300 | Y | 150 | 456.903 | 136.937 | 2
Clare North | 132/33 | TFBAY1 | 25 | Y | 12.5 | 5.662 | 8.796 | 2
Clare North | 132/33 | TFBAY2 | 25 | Y | 12.5 | 8.916 | 9.452 | 2
Cultana | 275/132 | TFBAY1 | 160 | Tie | 128.8878 | 86.105 | 86.649 | 1
Dalrymple | 132/33 | TFBAY1 | 31 | Y | 31 | 10.45 | 9.098 | 1
Davenport | 132/33 | TFBAY3 | 60 | Y | 30 | 14.234 | 10.111 | 2
Davenport | 132/33 | TFBAY4 | 60 | Y | 30 | 13.988 | 9.946 | 2
Davenport | 275/132 | TFBAY1 | 160 | Tie | 80.9835 | 49.103 | 54.258 | 1
Davenport | 275/132 | TFBAY2 | 160 | Tie | 80.9573 | 52.344 | 69.207 | 1
Dorrien | 132/33 | TFBAY1 | 72 | Y | 36 | 31.814 | 46.24 | 2
Dorrien | 132/33 | TFBAY2 | 72 | Y | 36 | 39.831 | 38.863 | 2
East Terrace | 275/66 | TFBAY9 | 225 | Y | 225 | 114.642 | 91.141 | 1
Happy Valley | 275/66 | TFBAY2 | 180 | Y | 60 | 89.747 | 106.431 | 3
Happy Valley | 275/66 | TFBAY3 | 180 | Y | 60 | 71.576 | 104.741 | 3
Happy Valley | 275/66 | TFBAY4 | 180 | Y | 60 | 87.663 | 74.891 | 3
Hummocks | 132/33 | TFBAY1 | 14.5 | Y | 7.25 | 10.827 | 6.413 | 2
Hummocks | 132/33 | TFBAY2 | 14.5 | Y | 7.25 | 10.405 | 9.512 | 2
Kadina East | 132/33 | TFBAY2 | 60 | Y | 30 | 18.9 | 22.232 | 2
Kadina East | 132/33 | TFBAY3 | 60 | Y | 30 | 17.64 | 21.232 | 2
Kanmantoo | 132/11 | TFBAY2 | 5 | Y | 5 | 1.562 | 1.359 | 1
Keith | 132/33 | TFBAY1 | 32.8 | Y | 16.4 | 10.889 | 12.5 | 2
Keith | 132/33 | TFBAY2 | 34.3 | Y | 17.15 | 14.343 | 9.951 | 2
Kilburn | 275/66 | TFBAY5 | 185 | Y | 185 | 83.682 | 67.101 | 1
Kincraig | 132/33 | TFBAY1 | 28.8 | Y | 14.4 | 20.911 | 9.481 | 2
Kincraig | 132/33 | TFBAY2 | 27.3 | Y | 13.65 | 16.805 | 10.238 | 2
Lefevre | 275/66 | TFBAY5 | 180 | Y | 90 | 49.387 | 51.401 | 2
Lefevre | 275/66 | TFBAY4 | 180 | Y | 90 | 47.299 | 49.971 | 2
Leigh Creek Coalfield | 132/33 | TFBAY1 | 10 | Y | 5 | 3 | 3 | 2
Leigh Creek Coalfield | 132/33 | TFBAY2 | 10 | Y | 5 | 3 | 3 | 2
Leigh Creek South | 132/33 | TFBAY1 | 5 | Y | 2.5 | 2 | 2 | 2
Leigh Creek South | 132/33 | TFBAY2 | 5 | Y | 2.5 | 2 | 2 | 2
Magill | 275/66 | TFBAY2 | 225 | Y | 75 | 77.566 | 72.445 | 3
Magill | 275/66 | TFBAY3 | 225 | Y | 75 | 81.85 | 76.267 | 3
Magill | 275/66 | TFBAY1 | 225 | Y | 75 | 70.696 | 104.679 | 3
Mannum | 132/33 | TFBAY1 | 20 | Y | 10 | 14 | 7.615 | 2
Mannum | 132/33 | TFBAY2 | 20 | Y | 10 | 6.326 | 4.329 | 2
Mannum Ad P1 | 132/3.3 | TFBAY1 | 7.5 | Y | 3.75 | 5.8375 | 4.4055 | 2
Mannum Ad P1 | 132/3.3 | TFBAY2 | 7.5 | Y | 3.75 | 5.8375 | 4.4055 | 2
Mannum Ad P2 | 132/3.3 | TFBAY1 | 6 | Y | 3 | 3.588 | 3.7365 | 2
Mannum Ad P2 | 132/3.3 | TFBAY2 | 6 | Y | 3 | 3.588 | 3.7365 | 2
Mannum Ad P3 | 132/3.3 | TFBAY1 | 6 | Y | 3 | 3.7875 | 3.7735 | 2
Mannum Ad P3 | 132/3.3 | TFBAY2 | 7.5 | Y | 3.75 | 3.7875 | 3.7735 | 2
Middleback | 132/11 | TFBAY1 | 10 | Y | 10 | 0.624 | 2.994 | 1
Milbrook | 132/3.3 | TFBAY1 | 5 | Y | 2.5 | 3.272 | 4.01 | 2
Milbrook | 132/3.3 | TFBAY2 | 5 | Y | 2.5 | 3.272 | 4.01 | 2
Mobilong | 132/33 | TFBAY1 | 75.6 | Y | 37.8 | 20.377 | 14.784 | 2
Mobilong | 132/33 | TFBAY2 | 75.6 | Y | 37.8 | 23.967 | 23.371 | 2
Monash | 132/66 | TFBAY4 | 73.8 | Y | 73.8 | 25.878 | 38.307 | 1
Morgan Whyalla P1 | 132/3.3 | TFBAY1 | 8.5 | Y | 4.25 | 4.1729 | 3.812 | 2
Morgan Whyalla P1 | 132/3.3 | TFBAY2 | 7 | Y | 3.5 | 4.1729 | 3.812 | 2
Morgan Whyalla P2 | 132/3.3 | TFBAY1 | 8.5 | Y | 4.25 | 4.8011 | 4.155 | 2
Morgan Whyalla P2 | 132/3.3 | TFBAY2 | 7 | Y | 3.5 | 4.8011 | 4.155 | 2
Morgan Whyalla P3 | 132/3.3 | TFBAY1 | 10 | Y | 5 | 4.7661 | 4.7353 | 2
Morgan Whyalla P3 | 132/3.3 | TFBAY2 | 5 | Y | 2.5 | 4.7661 | 4.7353 | 2
Morgan Whyalla P4 | 132/3.3 | TFBAY1 | 12.5 | Y | 6.25 | 4.6507 | 4.574 | 2
Morgan Whyalla P4 | 132/3.3 | TFBAY2 | 6 | Y | 3 | 4.6507 | 4.574 | 2
Morphett Vale East | 275/66 | TFBAY4 | 258 | Y | 129 | 96.029 | 114.162 | 2
Morphett Vale East | 275/66 | TFBAY3 | 258 | Y | 129 | 95.225 | 113.327 | 2
Mount Barker | 132/66 | TFBAY2 | 71.4 | Y | 35.7 | 43.973 | 31.752 | 2
Mount Barker | 132/66 | TFBAY1 | 71.4 | Y | 35.7 | 55.554 | 62.399 | 2
Mount Barker South | 275/66 | TFBAY2 | 225 | Y | 225 | 82.729 | 71.243 | 1
Mount Gambier | 132/33 | TFBAY1 | 58 | Y | 29 | 25.42 | 25.727 | 2
Mount Gambier | 132/33 | TFBAY2 | 30 | Y | 15 | 12.725 | 13.472 | 2
Mount Gunson | 132/33 | TFBAYT601 | 5 | Y | 5 | 0.201 | 0.229 | 1
Murray B Hahn P1 | 132/11 | TFBAY1 | 16.5 | Y | 8.25 | 3.092 | 2.885 | 2
Murray B Hahn P1 | 132/11 | TFBAY2 | 16.5 | Y | 8.25 | 3.101 | 2.887 | 2
Murray B Hahn P2 | 132/11 | TFBAY1 | 16.5 | Y | 8.25 | 12.83 | 5.842 | 2
Murray B Hahn P2 | 132/11 | TFBAY2 | 16.5 | Y | 8.25 | 12.818 | 5.606 | 2
Murray B Hahn P3 | 132/11 | TFBAY1 | 16.5 | Y | 8.25 | 11.449 | 5.681 | 2
Murray B Hahn P3 | 132/11 | TFBAY2 | 16.5 | Y | 8.25 | 11.291 | 5.596 | 2
Neuroodla | 132/33 | TFBAY1 | 5 | Y | 5 | 1 | 1 | 1
North West Bend | 132/66 | TFBAY1 | 24.4 | Y | 24.4 | 8.87 | 4.4 | 3
North West Bend | 132/66 | TFBAY2 | 24.4 | Y | 24.4 | 8.856 | 4.381 | 3
North West Bend | 132/66 | TFBAY3 | 25 | Y | 25 | 9.359 | 4.676 | 3
Northfield | 275/66 | TFBAY7 | 225 | Y | 225 | 91.079 | 90.046 | 3
Northfield | 275/66 | TFBAY8 | 225 | Y | 225 | 90.958 | 84.764 | 3
Northfield | 275/66 | TFBAY9 | 225 | Y | 225 | 88.061 | 90.689 | 3
Para | 275/66 | TFBAY1 | 120 | Y | 60 | 72.144 | 74.926 | 2
Para | 275/66 | TFBAY2 | 120 | Y | 60 | 71.948 | 70.297 | 2
Para | 275/132 | TFBAY8 | 160 | Tie | 111.2235 | 69.302 | 80.501 | 1
Parafield Gardens West | 275/66 | TFBAY2 | 225 | Y | 112.5 | 80.351 | 83.65 | 2
Parafield Gardens West | 275/66 | TFBAY1 | 180 | Y | 90 | 99.032 | 87.169 | 2
Penola West | 132/33 | TFBAY1 |  | Y | 0 | 0 | 0 | 2
Penola West | 132/33 | TFBAY2 |  | Y | 0 | 0 | 0 | 2
Port Lincoln | 132/33 | TFBAY1 | 35.3 | Y | 11.7667 | 13.277 | 11.08 | 3
Port Lincoln | 132/33 | TFBAY2 | 35.3 | Y | 11.7667 | 11.329 | 11.629 | 3
Port Lincoln | 132/33 | TFBAY3 | 30.8 | Y | 10.2667 | 13.432 | 11.518 | 3
Port Pirie | 132/33 | TFBAY1 | 64 | Y | 64 | 32.646 | 37.796 | 1
Robertstown | 275/132 | TFBAY1 | 160 | Tie | 160 | 98.475 | 95.228 | 1
Robertstown | 275/132 | TFBAY2 | 160 | Tie | 160 | 86.589 | 83.619 | 1
Snuggery | 132/33 | TFBAY3 | 28.8 | Y | 28.8 | 17.714 | 22.553 | 3
Snuggery | 132/33 | TFBAY2 | 28.8 | Y | 28.8 | 13.313 | 16.684 | 3
Snuggery | 132/33 | TFBAY1 | 28.8 | Y | 28.8 | 14.74 | 12.953 | 3
Snuggery | 132/33 | TFBAY4 | 28.8 | Y | 28.8 | 15.658 | 14.307 | 1
South East | 275/132 | TFBAY1 | 160 | Tie | 149.1501 | 104.183 | 130.696 | 1
South East | 275/132 | TFBAY2 | 160 | Tie | 154.24 | 102.669 | 140.423 | 1
Stony Point | 132/11 | TFBAY2 | 17.4 | Y | 8.7 | 6.762 | 6.194 | 2
Stony Point | 132/11 | TFBAY3 | 17.4 | Y | 8.7 | 6.372 | 4.73 | 2
Tailem Bend | 132/33 | TFBAY1 | 30 | Y | 15 | 13.763 | 7.542 | 2
Tailem Bend | 132/33 | TFBAY2 | 30 | Y | 15 | 10.263 | 11.87 | 2
Tailem Bend | 275/132 | TFBAY4 | 200 | Tie | 143.4276 | 68.954 | 53.969 | 1
Templers | 132/33 | TFBAY1 | 73.8 | Y | 36.9 | 13.914 | 16.849 | 2
Templers | 132/33 | TFBAY2 | 73.8 | Y | 36.9 | 17.052 | 16.674 | 2
Templers West | 275/132 | TFBAY2 | 160 | Tie | 120.6572 | 60.288 | 42.69 | 1
Torrens Island A | 275/66 | TFBAYEast | 150 | Tie | 150 | 43.509 | 46.27 | 2
Torrens Island A | 275/66 | TFBAYWest | 150 | Tie | 150 | 43.762 | 46.377 | 2
Waterloo | 132/33 | TFBAY1 | 14.6 | Y | 7.3 | 8.031 | 9.67 | 2
Waterloo | 132/33 | TFBAY2 | 14.6 | Y | 7.3 | 8.12 | 8.609 | 2
Whyalla | 132/33 | TFBAY1 | 60.5 | Y | 30.25 | 54.343 | 39.323 | 2
Whyalla | 132/33 | TFBAY3 | 60.5 | Y | 30.25 | 37.153 | 37.057 | 2
Whyalla | 132/33 | TFBAY4 | 60.5 | Y | 60.5 | 20.255 | 24.474 | 1
Wudinna | 132/66 | TFBAY1 | 33.3 | Y | 16.65 | 5.04 | 11.256 | 2
Wudinna | 132/66 | TFBAY2 | 33.3 | Y | 16.65 | 14.089 | 5.59 | 2
Yadnarie | 132/66 | TFBAY1 | 25 | Y | 12.5 | 8.602 | 11.146 | 2
Yadnarie | 132/66 | TFBAY2 | 25 | Y | 12.5 | 8.28 | 10.949 | 2

## Shared Subs
Transformers | [5 empty] | TX | Sub Diversified
Transformer 1 | 275/132 | TFBAY3 | 200 | Tie | 1 | 66.834
Transformer 2 | 275/132 | TFBAY2 | 200 | Tie | 1 | 71.359
Transformer 3 | 275/132 | TFBAY1 | 160 | Tie | 1 | 43.038
Transformer 4 | 275/132 | TFBAY1 | 160 | Tie | 1 | 86.105
Transformer 5 | 275/132 | TFBAY1 | 160 | Tie | 1 | 49.103 | 92.123
Transformer 6 | 275/132 | TFBAY2 | 160 | Tie | 1 | 52.344
Transformer 7 | 275/132 | TFBAY8 | 160 | Tie | 1 | 69.302
Transformer 8 | 275/132 | TFBAY1 | 160 | Tie | 1 | 98.475 | 185.064
Transformer 9 | 275/132 | TFBAY2 | 160 | Tie | 1 | 86.589
Transformer 10 | 275/132 | TFBAY1 | 160 | Tie | 1 | 104.183 | 206.831
Transformer 11 | 275/132 | TFBAY2 | 160 | Tie | 1 | 102.669
Transformer 12 | 275/132 | TFBAY4 | 200 | Tie | 1 | 68.954 | 68.954
Transformer 13 | 275/132 | TFBAY2 | 160 | Tie | 1 | 60.288 | 60.288
Transformer 14 | 275/66 | TFBAYEast | 150 | Tie | 2 | 43.509 | 87.139
Transformer 15 | 275/66 | TFBAYWest | 150 | Tie | 2 | 43.762
Substations | [8 empty] | Summer N |  | Summer |  | Summer N-1
Substation 1 | 275/132 |  | 2*200 | 400 | 200 | 138.193 |  | 1 | 34.55% | 1 | 26.9% | 1 | 57.58%
Substation 2 | 275/132 |  | 2*160 | 320 | 160 | 92.123 |  | 2 | 28.79% | 2 | 28.79% | 2 | 58.09%
Substation 3 | 275/132 |  | 2*160 | 320 | 160 | 185.064 |  | 3 | 57.83% | 3 | 29.05% | 3 | 69.1%
Substation 4 | 275/132 |  | 2*160 | 320 | 160 | 206.831 |  | 4 | 64.63% | 4 | 34.48% | 4 | 115.7%
Substation 5 | 275/132 |  | 2*150 | 300 | 150 | 87.139 |  | 5 | 29.05% | 5 | 34.55% | 5 | 129.3%
Substation 6 | 275/132 | TFBAY1 | 160 | 160 | 0 | 43.038 |  | 6 | 26.9% | 6 | 37.68% | Mean | 85.94%
Substation 7 | 275/132 | TFBAY1 | 160 | 160 | 0 | 86.105 |  | 7 | 53.82% | 7 | 43.31%
Substation 8 | 275/132 | TFBAY8 | 160 | 160 | 0 | 69.302 |  | 8 | 43.31% | 8 | 53.82%
Substation 9 | 275/132 | TFBAY4 | 200 | 200 | 0 | 68.954 |  | 9 | 34.48% | 9 | 57.83%
Substation 10 | 275/132 | TFBAY2 | 160 | 160 | 0 | 60.288 |  | 10 | 37.68% | 10 | 64.63%
[8 empty] | Mean | 41.1% | Mean | 41.1%
250

## Shared Lines
|  |  | Rating | Actual
Sub1 | voltage | Line length | Summer | Summer | Radial | summer
Sorted
Line 1 | 132 | 13.8 | 123 | 55 | N | 44.72% |  | 0%
Line 2 | 132 | 16.59 | 123 | 66.424 | N | 54% |  | 0%
Line 3 | 275 | 308.23 | 580 | 225.962 | N | 38.96% |  | 0%
Line 4 | 275 | 123.56 | 449 | 189.222 | N | 42.14% |  | 0%
Line 5 | 275 | 62.1 | 449 | 331.034 | N | 73.73% |  | 0%
Line 6 | 275 | 308.23 | 580 | 225.473 | N | 38.87% | S | summer
Line 7 | 132 | 32.2 | 156 | 82.892 | N | 53.14% | 1 | 15.17%
Line 8 | 132 | 121.16 | 70 | 45.982 | N | 65.69% | 2 | 18.8%
Line 9 | 132 | 120.84 | 137 | 51.789 | N | 37.8% | 3 | 19.77%
Line 10 | 275 | 9.35 | 463 | 105.275 | N | 22.74% | 4 | 19.88%
Line 11 | 275 | 9.99 | 463 | 235.152 | N | 50.79% | 5 | 22.74%
Line 12 | 132 | 69.2 | 114 | 27.734 | N | 24.33% | 6 | 24.06%
Line 13 | 132 | 10.65 | 160 | 79.986 | N | 49.99% | 7 | 24.33%
Line 14 | 132 | 70.2 | 114 | 34.58 | N | 30.33% | 8 | 24.73%
Line 15 | 132 | 184 | 97 | 68.999 | N | 71.13% | 9 | 25.3%
Line 16 | 132 | 43.3 | 107 | 82.774 | N | 77.36% | 10 | 25.8%
Line 17 | 132 | 45 | 239 | 267.56 | N | 111.9% | 11 | 25.91%
Line 18 | 132 | 104.58 | 137 | 68.757 | N | 50.19% | 12 | 26.07%
Line 19 | 132 | 9.636 | 137 | 67.613 | N | 49.35% | 13 | 27.47%
Line 20 | 132 | 55.7 | 137 | 100.998 | N | 73.72% | 14 | 28.06%
Line 21 | 132 | 19.5 | 137 | 0 | N | 0% | 15 | 28.37%
Line 22 | 132 | 36.8 | 182 | 78.393 | N | 43.07% | 16 | 28.59%
Line 23 | 132 | 36.8 | 182 | 77.92 | N | 42.81% | 17 | 29.73%
Line 24 | 132 | 61.3 | 137 | 81.622 | N | 59.58% | 18 | 30.33%
Line 25 | 275 | 189.5 | 462 | 160.772 | N | 34.8% | 19 | 30.95%
Line 26 | 275 | 145.21 | 449 | 174.594 | N | 38.89% | 20 | 32.33%
Line 27 | 275 | 12.6 | 714 | 220.992 | N | 30.95% | 21 | 32.44%
Line 28 | 275 | 39.87 | 449 | 242.322 | N | 53.97% | 22 | 32.48%
Line 29 | 275 | 20.97 | 926 | 305.569 | N | 33% | 23 | 32.68%
Line 30 | 275 | 22.908 | 586 | 217.416 | N | 37.1% | 24 | 32.72%
Line 31 | 275 | 33.75 | 289 | 142.436 | N | 49.29% | 25 | 32.93%
Line 32 | 132 | 23.91 | 114 | 0 | N | 0% | 26 | 33%
Line 33 | 132 | 17.897 | 144 | 59.466 | N | 41.3% | 27 | 34.5%
Line 34 | 132 | 1.9524 | 20 | 6.544 | N | 32.72% | 28 | 34.8%
Line 35 | 275 | 13.5566 | 762 | 333.898 | N | 43.82% | 29 | 34.94%
Line 36 | 275 | 1.6422 | 762 | 393.868 | N | 51.69% | 30 | 34.94%
Line 37 | 275 | 19 | 476.3 | 122.881 | N | 25.8% | 31 | 36.44%
Line 38 | 275 | 8.41 | 580 | 190.971 | N | 32.93% | 32 | 36.94%
Line 39 | 275 | 66.77 | 714 | 233.358 | N | 32.68% | 33 | 36.94%
Line 40 | 132 | 19.8 | 182 | 43.785 | N | 24.06% | 34 | 37.05%
Line 41 | 275 | 27.83 | 905 | 170.133 | N | 18.8% | 35 | 37.1%
Line 42 | 132 | 6.08 | 183 | 36.175 | N | 19.77% | 36 | 37.8%
Line 43 | 132 | 16.25 | 144 | 39.56 | N | 27.47% | 37 | 38.16%
Line 44 | 275 | 78.7 | 428.7 | 182.104 | N | 42.48% | 38 | 38.83%
Line 45 | 275 | 105.74 | 476.3 | 260.68 | N | 54.73% | 39 | 38.87%
Line 46 | 275 | 53.4 | 428.7 | 275.72 | N | 64.32% | 40 | 38.89%
Line 47 | 132 | 6.38 | 144 | 125.548 | N | 87.19% | 41 | 38.96%
Line 48 | 132 | 6.88 | 144 | 133.086 | N | 92.42% | 42 | 40.09%
Line 49 | 132 | 60.47 | 111 | 119.855 | N | 108% | 43 | 40.13%
Line 50 | 275 | 147.37 | 458 | 128.508 | N | 28.06% | 44 | 40.13%
Line 51 | 275 | 100.4 | 289 | 153.652 | N | 53.17% | 45 | 41.3%
Line 52 | 132 | 22.28 | 137.2 | 55.061 | N | 40.13% | 46 | 41.3%
Line 53 | 132 | 32.3 | 137.2 | 55 | N | 40.09% | 47 | 42.14%
Line 54 | 132 | 18.99 | 171 | 50.843 | N | 29.73% | 48 | 42.27%
Line 55 | 275 | 3.6561 | 762.1 | 344.722 | N | 45.23% | 49 | 42.48%
Line 56 | 275 | 18 | 660 | 304.078 | N | 46.07% | 50 | 42.81%
Line 57 | 275 | 45.557 | 586 | 190.086 | N | 32.44% | 51 | 43.07%
Line 58 | 275 | 12.25 | 476 | 181.631 | N | 38.16% | 52 | 43.82%
Line 59 | 275 | 9.3 | 476 | 72.227 | N | 15.17% | 53 | 44.72%
Line 60 | 66 | 3.116 | 90 | 0 | N | 0% | 54 | 44.95%
Line 61 | 66 | 3.116 | 90 | 0 | N | 0% | 55 | 45.23%
Line 62 | 132 | 18.7 | 182 | 36.175 | N | 19.88% | 56 | 46.07%
Line 63 | 132 | 0.272 | 45.7 | 36.175 | N | 79.16% | 57 | 49.29%
Line 64 | 66 | 0 | 137 | 47.869 | N | 34.94% | 58 | 49.35%
Line 65 | 66 | 0 | 137 | 47.869 | N | 34.94% | 59 | 49.99%
Line 66 | 132 | 16.7 | 118 | 71.338 | N | 60.46% | 60 | 50.19%
Line 67 | 132 | 13.8 | 182 | 62.782 | N | 34.5% | 61 | 50.79%
Line 68 | 275 | 38.1 | 476 | 173.471 | N | 36.44% | 62 | 51.69%
Line 69 | 275 | 30.5 | 137.2 | 214.295 | N | 156.2% | 63 | 53.14%
Line 70 | 275 | 7.9 | 238.2 | 130.554 | N | 54.81% | 64 | 53.17%
Line 71 | 275 | 9.95 | 476 | 124.11 | N | 26.07% | 65 | 53.97%
Line 72 | 132 | 83.132 | 91 | 78.972 | N | 86.78% | 66 | 54%
Line 73 | 132 | 4.5 | 137 | 85.364 | N | 62.31% | 67 | 54.15%
Line 74 | 132 | 40.04 | 137.2 | 99.296 | N | 72.37% | 68 | 54.73%
Line 75 | 275 | 90 | 462 | 149.347 | N | 32.33% | 69 | 54.81%
Line 76 | 132 | 33.42 | 137.2 | 55.061 | N | 40.13% | 70 | 56.69%
Line 77 | 132 | 6.3 | 82 | 34.658 | N | 42.27% | 71 | 59.58%
Line 78 | 132 | 6.3 | 82 | 23.442 | N | 28.59% | 72 | 60.46%
Line 79 | 132 | 60.06 | 123 | 110.843 | N | 90.12% | 73 | 62.31%
Line 80 | 132 | 3.63 | 91 | 29.556 | N | 32.48% | 74 | 64.32%
Line 81 | 132 | 6.757 | 111 | 27.446 | N | 24.73% | 75 | 65.69%
Line 82 | 66 | 3.6 | 91 | 25.813 | N | 28.37% | 76 | 69.32%
Line 83 | 132 | 87.86 | 183 | 126.858 | N | 69.32% | 77 | 71.13%
Line 84 | 132 | 86.14 | 111 | 115.325 | N | 103.9% | 78 | 72.37%
Line 85 | 132 | 4.8 | 144 | 126.467 | N | 87.82% | 79 | 73.72%
Line 86 | 132 | 4.13 | 20 | 23.343 | N | 116.7% | 80 | 73.73%
Line 87 | 132 | 10.9888 | 144 | 53.193 | N | 36.94% | 81 | 77.36%
Line 88 | 275 | 122.48 | 238.2 | 88.256 | N | 37.05% | 82 | 79.16%
Line 89 | 275 | 129 | 428.7 | 108.473 | N | 25.3% | 83 | 86.78%
Line 90 | 275 | 133.8 | 476 | 123.353 | N | 25.91% | 84 | 87.19%
Line 91 | 132 | 18.0992 | 137 | 53.193 | N | 38.83% | 85 | 87.82%
Line 92 | 132 | 13.016 | 144 | 59.466 | N | 41.3% | 86 | 87.82%
Line 93 | 132 | 14.1 | 137.2 | 126.286 | N | 92.05% | 87 | 87.82%
Line 94 | 132 | 25.2 | 144 | 126.467 | N | 87.82% | 88 | 90.12%
Line 95 | 132 | 22.1 | 144 | 126.467 | N | 87.82% | 89 | 92.05%
Line 96 | 132 | 3.232 | 144 | 53.193 | N | 36.94% | 90 | 92.42%
Line 97 | 132 | 19.564 | 137 | 61.582 | N | 44.95% | 91 | 103.9%
Line 98 | 275 | 90.96 | 580 | 314.051 | N | 54.15% | 92 | 108%
Line 99 | 275 | 90.96 | 580 | 328.811 | N | 56.69% | 93 | 111.9%
Line 100 | 66 | 1.956 | 137.2 | 0 | N | 0% | 94 | 116.7%
Line 101 | 66 | 1.956 | 137 | 0 | N | 0% | 95 | 156.2%
[7 empty] | Mean | 50.25%
Note on J3: Windows User: Bglyde - leave out zeros - not sure if data issue.